## 表紙
工 事 特 記 仕 様 書
工事名 |  |  | ： | 令和元年度 渡名喜村配水管路布設替工事
工事場所 |  |  | ： | 渡名喜村地内
令和元年度
渡名喜村 民生課

## 目次
目 次
| 第１章 |  | 総 則
|  | 1. | 目的 |  | ------------------------------ |  |  |  | 1
|  | 2. | 工事名 |  | ------------------------------ |  |  |  | 1
|  | 3. | 工事場所 |  | ------------------------------ |  |  |  | 1
|  | 4. | 工期 |  | ------------------------------ |  |  |  | 1
|  | 5. | 工事概要 |  | ------------------------------ |  |  |  | 1
|  | 6. | 工事の施工 |  | ------------------------------ |  |  |  | 1
|  | 7. | 施工上の疑義 |  | ------------------------------ |  |  |  | 2
|  | 8. | 工事の施工範囲 |  | ------------------------------ |  |  |  | 2
|  | 9. | 職務担当者の選任 |  |  | ---------------------------- |  |  | 2
|  | 10. | 工事内容の把握 |  | ------------------------------ |  |  |  | 3
|  | 11. | 施工計画書の作成 |  |  | ---------------------------- |  |  | 3
|  | 12. | 工程打合わせ |  | ------------------------------ |  |  |  | 4
|  | 13. | 工事写真 |  | ------------------------------ |  |  |  | 4
|  | 14. | 施工図及び電子データの作成 |  |  |  | ---------------------- |  | 4
|  | 15. | 工事の変更 |  | ------------------------------ |  |  |  | 4
| 第２章 |  | 材料
|  | 1. | 材料の調達 |  | ------------------------------ |  |  |  | 5
|  | 2. | 材料の検査 |  | ------------------------------ |  |  |  | 5
|  | 3. | 主要材料の規格 |  |  | ---------------------------- |  |  | 5
| 第３章 |  | 施工
|  | 1. | 土工事 |  | ------------------------------ |  |  |  | 6
|  | 2. | 管工事 |  | ------------------------------ |  |  |  | 7
|  | 3. | 構造物工事 |  | ------------------------------ |  |  |  | 8
|  | 4. | 水圧試験 |  |  |  |  | ----------------------------- | 8
|  | 5. | 管消毒 |  | ------------------------------ |  |  |  | 8
| 第４章 |  | 保安設備 |  | ------------------------------ |  |  |  | 9
| 第５章 |  | その他 | ----------------------------------- |  |  |  |  | 10
| 第６章 |  | 追則 | ----------------------------------- |  |  |  |  | 11

## 第1章～第6章
第 １ 章 総 則
1. |  | 目 的
安全で清浄にして豊富な水を供給できるよう、配水管を布設替えする。
また、国が水道施設の耐震化の重要性を認識し、省令等で、既存施設についてその重要
度や優先度を考慮し、耐震化に取り組むよう助言・指導を行っていることから、今回の布設
工事では耐震性のある管種を選定し施工を行う。
2. |  | 工 事 名
令和元年度 渡名喜村配水管路布設替工事
3. |  | 工 事 場 所
渡名喜村地内
4. |  | 工 期
|  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | ～ |  |  | 令和 |  |  | 3 | 年 |  | 2 | 月 | 26 |  | 日
[35 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫
5. |  | 工 事 概 要 | [32 empty] | 町道62号 | 町道64号 | 町道69号 | 町道70号 | 町道71号 | 町道87号 | 埋立14号 | 私道A | 私道B | 私道C | 私道D | 私道E号
|  |  |  | 開削工事 | [6 empty] | ------- |  |  | φ |  | 150 |  | m/m |  |  | 水道配水用ポリエチレン管 | [10 empty] | L = | 255.9 | m | ⑦: 174.36
[14 empty] | φ |  | 100 |  | m/m |  |  | 水道配水用ポリエチレン管 | [10 empty] | L = | 394.6 | m |  | 202.33 | 122.77 | 60.3 | 104.03 | 122.94 |  | 48.13 | 33.13 | 42.13 | 61.67 | 72.87
[14 empty] | φ |  | 75 |  | m/m |  |  | 水道配水用ポリエチレン管 | [10 empty] | L = | 1.2 | m | ①: 81
[14 empty] | φ |  | 50 |  | m/m |  |  | 水道配水用ポリエチレン管 | [10 empty] | L = | 309.4 | m
|  |  |  | 仮設配管 | [6 empty] | ------- |  |  | PE |  |  | φ |  | 50 |  | m/m | [7 empty] | 1 |  | 式 |  | 428.1 | ｍ）
|  |  |  | 既設管撤去 | [6 empty] | ------- |  |  | HIVP |  |  | φ |  | 150 |  | m/m | [9 empty] | L = |  | 24.1 | ｍ | ②: 町道埋立14号
[14 empty] | HIVP |  |  | φ |  | 100 |  | m/m | [9 empty] | L = |  | 394.6 | ｍ | ②: 町道64号・私道E号・町道71号・町道87号・私道A・B・C・D線
[14 empty] | HIVP |  |  | φ |  | 75 |  | m/m | [9 empty] | L = |  | 1.2 | ｍ
[14 empty] | HIVP |  |  | φ |  | 50 |  | m/m | [9 empty] | L = |  | 309.4 | ｍ
6. |  | 工 事 の 施 工
本工事は、すべて渡名喜村民生課請負契約約款、並びにこの特記仕様書に
よるほか下記図書・設計図によって施工し、その順序・方法等については特に明記のない
限り発注者の指示に従わなければならない。
施 工 基 準
|  |  |  | (1) |  |  | 水道工事標準仕様書
|  |  |  | (2) |  |  | 沖縄県土木工事共通仕様書
|  |  |  | (3) |  |  | JWWA （日本水道協会規格）
|  |  |  | (4) |  |  | JIS (日本工業規格）
|  |  |  | (5) |  |  | コンクリート標準示方書
|  |  |  | (6) |  |  | 下水道土木工事必携 （案）
|  |  |  | (7) |  |  | 道路土工 仮設構造物工指針
|  |  |  | (8) |  |  | その他関連法、規定、規格
|  |  |  | (8)－1 | [5 empty] | 労働安全衛生規則
|  |  |  | (8)－2 | [5 empty] | 建設工事公衆災害防止対策要網
|  |  |  | (8)－3 | [5 empty] | 消防法及び各地方自治体の定める消防条例
7. |  | 施工上の疑義
仕様書・設計書・設計図等に疑義が生じた場合は、すべて発注者の解釈によ
るものとする。
8. |  | 工事の施工範囲
|  |  |  | 1) |  | 土工事 | [13 empty] | 1 |  | 式
|  |  |  | 2) |  | 管工事 | [13 empty] | 1 |  | 式
|  |  |  | 3) |  | 構造物工事 | [13 empty] | 1 |  | 式
|  |  |  | 4) |  | 仮設工事 | [13 empty] | 1 |  | 式
9. |  | 職務担当者の選任
請負者は工事の円滑な施工を図るため、あらかじめ職務分担を明確にし、
それぞれの責任者を明らかにしておかなければならない。
現場代理人及び主任技術者の任命については、工事の経歴・経験年数・
国家資格等によって選出し、発注者の承認を得なければならない。
10. |  | 工事内容の把握
現場代理人は工事の着手に先立ち、計画路線を現場踏査し、設計書・設計
図・仕様書等について十分検討のうえ、工事の目的・発注者の意図・施工条件
を正しく把握しなければならない。
※ 参考すべき関係法規の主なものは次の通りである。
[6 empty] | 1. |  | 道 路 法
[6 empty] | 2. |  | 労働安全衛生規則
[6 empty] | 3. |  | 公害対策基本法
[6 empty] | 4. |  | 騒音規制法施行令
[6 empty] | 5. |  | 振動規制法
その他、本工事に関する法則を熟知し、関係機関に対して必要な諸手続きを
速やかに行うとともに、発注者にその旨報告書を提出しなければならない。
11. |  | 施工計画書の作成
請負者は、契約後速やかに仕様書細目の打ち合わせを行い、施工計画書並び
に工程表を提出して発注者の承認を得なければならない。
施工計画書には、工事施工に必要な図面・計算書を請負者の責任において
作成し、添付しなければならい。
設計書に明記のない場合でも工事の趣旨に照らして必要と考えられる場合、
もしくは図面と仕様書との差異、又は相互見解を異にする場合及び軽微な変更は、
発注者の指示に従うものとする。
施工計画書の主な内容は、次の通りである。
[5 empty] | (1) |  |  | 工事概要
[5 empty] | (2) |  |  | 工程計画
|  |  |  | (3) |  |  |  | 現場組織表
|  |  |  | (4) |  |  |  | 主要機械計画
|  |  |  | (5) |  |  |  | 主要資材計画
|  |  |  | (6) |  |  |  | 施工方法
|  |  |  | (7) |  |  |  | 施工管理計画
|  |  |  | (8) |  |  |  | 緊急時の体制
|  |  |  | (9) |  |  |  | 交通管理計画
|  |  |  | (10) |  |  |  | 安全管理計画
|  |  |  | (11) |  |  |  | 仮設備計画
|  |  |  | (12) |  |  |  | 環境対策
|  |  |  | (13) |  |  |  | その他、監督員が必要と認めたもの
12. |  | 工程打合わせ
請負者は、作業日報、その他工事の管理に必要な書類を常時記録整理して
おき、監督員が求める場合は遅滞なく提出しなければならない。
また、週間工程表・工事月報・全体工程表をその都度作成し、常に工事の進捗
に気を配ると共に、各報告を監督員に提出しなければならい。
13. |  | 工事写真
請負者は、監督員の指示に従い着工前写真・工程写真・完成写真等を随時
撮影し、アルバム状にまとめて監督員に提出しなければならない。
なお、写真撮影にあたっては箇所の確認・寸法の判定ができるように工夫し、
工事の順序に従って工種・撮影日時・測点・寸法等の説明をつけて整理するもの
とする。なお、写真やアルバムの大きさ、部数等は事前に監督員と打ち合わせを
行い、承認を得なければならない。
14. |  | 竣工図及び電子データの作成
請負者は、工事完了後、監督員の指示による形式による竣工図を作成し、
発注者に提出しなければならない。又、竣工図のCADデータをCD-ROMで提出
しなければならない。
15. |  | 工事の変更
本工事の施工内容に変更が生じた場合は、発注者の単価で設計変更を行い、
額の増減は請負比率による。
第 ２ 章 材 料
1. |  | 材料の調達
本工事に使用する主要材料は、材質・規格・その仕様について監督員と十分
打ち合わせを行い、承認願を提出し、承認後購入手配をしなければならない。
2. |  | 材料の検査
管弁類資材は、現場近くのヤードに集積し、書面で受検手続きを行い、確認
検査を受け合格した後で、使用するものとする。
3. |  | 主要材料の規格
主要材料の規格は次の通りである。
|  |  |  | 1) |  |  | 水道配水用ポリエチレン管 （φ50m/m・φ75m/m・φ100m/m・φ150m/m）
[11 empty] | ＪWWA K |  |  | 144
|  |  |  | 2) |  |  | 水道配水用ポリエチレン管継手 （φ50m/m・φ75m/m・φ100m/m・φ150m/m）
[11 empty] | ＪWWA K |  |  | 145
|  |  |  | 3) |  |  | 水道用ポリエチレン二層管 （φ50m/m）
[11 empty] | JIS |  | K | 6762
第 ３ 章 施 工
1. |  | 土工事
|  |  | 1) |  | 村内を工事するにあたっては、「建設工事公衆災害防止対策要網の
解説・（土木工事編）」を厳守し、掘削に当たっては現場に適応した施工法を
行い、公衆並びに交通の安全に万全の措置を講ずること。
|  |  | 2) |  | 請負者は、工事箇所に近接する家屋・構造物等に被害が発生するおそれ
があると思われる場合は、当該施設の調査を行うこと。
なお、工事完成後、被害の有無について調査を行うこと。
|  |  | 3) |  | 請負者は、設計図に基づき測量を行い、その成果を監督員に提出し承認を
受けてから掘削するものとする。
|  |  | 4) |  | 設計図に図示した地下埋設物は、その概要を示すものであるから、請負者
は工事着手前に十分に資料収集、現地調査及び試掘を行い、地下埋設物の
種別・位置・形状等を把握し、図面に記入の上、監督員に提出しなければならない。
万一埋設物に損傷を与えた場合は、請負者の責任と負担において即時復旧
しなければならない。
|  |  | 5) |  | 掘削土は現場に仮置きすることなく、直ちに現場外へ搬出する。
埋戻し材料は管頂10cmまで保護砂、それより路盤面までを流しコーラル及び
流用土を使用し、管に移動を生じたり、管・その他構造物に損傷を与えない
よう注意し、かつ、まき出し厚に留意しながら十分な転圧を行い、不等沈下が
生じないよう丁寧に施工する。
埋戻し時に別に定める保安シートを管上30cm以上の位置に全線布設する
ものとする。
コンクリート殻は産業廃棄物として処理する。また、舗装版切断作業時に発生
する濁水については、回収し汚泥として適正に処理する。
2. |  | 管工事
管布設工事は、「水道工事標準仕様書」によるほか、次の事項に留意しなけれ
ばならない。
|  |  |  | 1) |  | 管の接合は配水管の生命であるから、配管工は経験豊富な熟練工でなけ
ればならない。
また、管材は所定の事項を印刷した標示テープを所定の規格で貼付しなけ
ればならない。
|  |  |  | 2) |  | 主任技術者は、管製作及び布設工事に十分な知識と経験を持った者でなけ
ればならない。また、主任技術者は作業員に対して本工事の趣旨を説明し、
作業の技術指導を行うこと。
|  |  |  | 3) |  | 現場合わせ等で部分的に変更が生じた場合でも、十分その目的を達成し
得るよう監督員の指示に従って施工しなければならない。
|  |  |  | 4) |  | 芯出し及び接合上の欠陥により配管に変更が生じた場合、請負者の責任と
負担によりこれを処理しなければならない。
|  |  |  | 5) |  | 設計図面と現場の不一致により変更が生じた時は、事前に設計図面を
作成して、監督員の承認を得なければならない。
|  |  |  | 6) |  | 水道配水用ポリエチレン管路での鋳鉄箇所の埋設部は、ポリエチレンスリ－ブの
被覆により防食を防ぐこと。
3. |  | 構造物工事
|  |  |  | 1) |  | 砕石基礎は十分な厚さを確認し、転圧しなければならない。
|  |  |  | 2) |  | 型枠は、打設コンクリートの荷重に十分耐え得る物を用いること。
|  |  |  | 3) |  | コンクリート打設の際はあらかじめ打設計画書を作成し、監督員の承認を
得なければならない。
|  |  |  | 4) |  | コンクリートは全て生コンクリートを使用し、その試験結果を提出しなければ
ならない。
|  |  |  | 5) |  | 空気弁室・消火栓室・仕切弁筺等のマンホール鋳鉄蓋は、ガタツキがあっては
ならない。
|  |  |  | 6) |  | 鋳鉄蓋面は、現況路面勾配と整合させ、据付けなければならない。
4. |  | 水圧試験
|  |  |  | 1) |  | 配水管の水圧試験を行う場合は、水圧試験に耐え得るよう防護した後、鋳鉄
管 （10kg/cm2） ・ 水道配水用ポリエチレン管 （7.5kg/cm2 ）の圧力をもって実施
しなければならない。
|  |  |  | 2) |  | 水圧試験を実施する各配水管の区分は、監督員の指示による。
|  |  |  | 3) |  | 試験は圧力計を設置し、所定圧力まで上げて4時間放置する。
（自記録計設置）
5. |  | 管消毒
水圧試験完了後、管内の水を排除し、更に10PPM塩素含有水を満たし、24時間
放置しなければならない。
第 ４ 章 保安設備
|  | 1. |  |  | 工事施工場所を明示する標識及び現場の安全維持に必要な、全ての設備
を設けなければならない。標識の形式については、監督員の承認を得なけ
ればならない。
|  | 2. |  |  | 工事現場は公道上であるから、公衆に危害を及ぼさないよう事故防止に必要
な措置を講じなければならない。特に、夜間の保安設備は十分な照明を設け
なければならない。
第 ５ 章 そ の 他
| 1. |  |  | 工事現場における建設工事の技術上の管理を司る者として、主任技術者
を置かなければならない。
| 2. |  |  | 主任技術者は、2級土木施工管理技士、あるいは同等以上の資格を有する者
でなければならない。
| 3. |  |  | 工事写真及び安全管理（交通対策）者を選任し、現場に配置するものとする。
| 4. |  |  | 管資材については、日本水道協会発行の証明書を監督員に提出すること。
| 5. |  |  | 管路関係設備、機器、資材購入指定メーカー等の本工事に使用する主要機器
及び材料は、監督員の承認を得る物とする。
第 ６ 章 追 則
本工事施工にあたっては、次の事項に特段の配慮をするものとする。
| 1. |  |  | 下請発注を必要とする場合は、県内業者を優先させること。
| 2. |  |  | 技術者または、一般労働者等もやむを得ない場合の他は村内で採用すること。
| 3. |  |  | 請負者は沖縄振興開発特別措置法第39条の規定に基づき、定められた
別記様式「公共事業施工通知書」を事業開始前（緊急に工事に着手する必要が
ある場合の他やむを得ない場合には、事業開始後速やかに）に主たる事業実施
地域を管轄する公共職業安定所に3部提出し、確認された記載事項を遵守する
よう努めるものとする。
| 4. |  |  | 本工事に使用する資材等の内、沖縄県で生産・製造され、かつ規格・品質
価格等が適正である場合は、これを優先して使用する。